NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU PRIAMOVÝHREVNÉHO ELEKTROKOTLA  SYNCHRO

- Závesný priamovýhrevný elektrický kotol

- Hodiny reálneho času

- LCD displej

- Režim HDO

- Ekvitermická regulácia

- Výkonový rad 6 – 24 kW

- Kotlová nádoba z antikoróznej ocele (nerez)

- Cyklické zapínanie výkonových prvkov

- Diagnostika porúch

- Obmedzovanie a limitovanie výkonu

Vážený zákazník,

pred uvedením kotla do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a riaďte sa jeho pokynmi. Zaistíte si dlhoročnú bezporuchovú prevádzku.

Obsah

ÚVOD	3

1.	ZABEZPEČENIE ZARIADENIA A OSÔB:	3

2.	TECHNICKÉ ÚDAJE	5

3.	INŠTALÁCIA  KOTLA NA VYKUROVACÍ SYSTÉM	5

3.1 PRIPOJENIE KOTLA K ELEKTRICKEJ SIETI	6

3.2 SCHÉMY PRIPOJENIA ELEKTROKOTLA 6kW/1fáza, 6kW/3fázy–24kW	7

3.3 PRIPOJENIE ELEKTROKOTLOV DO KASKÁDY (21 - 24kW)	12

3.4 PRIPOJENIE A POPIS DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOVí	13

3.5 MINIMÁLNY VOĽNÝ PRACOVNÝ PRIESTOR PRE SERVIS A ÚDRŽBU	14

3.6 ROZMERY KOTLA A PRIPOJENIA	15

4.	SPUSTENIE KOTLA	16

5.	NASTAVENIE KOTLA	17

5.1 OVLÁDACÍ PANEL - POPIS	17

5.2 NASTAVENIE POŽADOVANÝCH HODNÔT PARAMETROV	18

5.3 VÝBER EKVITERMICKEJ KRIVKY	20

5.4 ZOBRAZENIE HLÁSENÍ A CHYBOVÝCH HLÁSENÍ	21

6.	SCHÉMY PRIPOJENIA ELEKTROKOTLA	24

6.1 PRÍPRAVA TÚV ZÁSOBNÍKOM	24

6.2 PRÍPRAVA TÚV PRIETOKOM	25

6.3 PRÍPRAVA TÚV KOMBINOVANÁ SO SLNEČNÝM KOLEKTOROM	26

7.	SCHÉMA ELEKTROKOTLA SYNCHRO	27

8.	ZÁRUČNÝ LIST	28

9.	ZÁRUČNÉ PODMIENKY	29

10.	 MONTÁŽNY ZÁZNAM	31

# ÚVOD

Ak ste sa stali užívateľom priamo výhrevného elektrokotla SYNCHRO, prosíme venujte pozornosť a riaďte sa radami a podmienkami uvedenými v tomto montážnom návode na obsluhu a inštaláciu  elektrokotla. Pri jeho inštalácií a obsluhe je nutné dodržiavať potrebné zásady. Potrebné je venovať pozornosť aj upozorneniam. Veríme, že elektrokotol SYNCHRO Vám bude slúžiť k plnej spokojnosti a bude vytvárať tepelnú pohodu podľa Vašich predstáv.

Oblasť použitia:

Vykurovanie rodinných domov, budov občianskej vybavenosti, chát, hotelov atď.

UPOZORNENIE: Nepoužívať pre priamy ohrev teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV)!

# ZABEZPEČENIE ZARIADENIA A OSÔB:

Oblasť projektovania  STN 06 0310: 1983  , STN 06 0830: 1996, EN 1443.

Oblasť  požiarna bezpečnosť: STN 92 0300.

Oblasť elektrotechnická: STN 33 200-4-41:2007, STN 33 200-5-54: 2008, STN 33 2130 a ostatným platným normám a predpisom. STN 33 2180 – prepojenie elektrických prístrojov a spotrebičov.

Elektrické pripojenie môže vykonať len osoba s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009Z.z.  Pripojenie elektrokotla na sieť môže vykonať len pracovník s § 22 v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009Z.z.

Oblasť kvalita obehovej vody ÚK: dodržať STN 077401.

Pri využívaní kotla je potrebné  postupovať podľa návodu a dodanej dokumentácie od výrobcu.

Do kotla je zakázané zasahovať osobám mladším ako 18 rokov, nesvojprávnym osobám a osobám pod vplyvom omamných látok.

Obsluhujúca osoba nesmie v žiadnom prípade zasahovať do elektroinštalácie, smie manipulovať iba s ovládacími prvkami ovládacieho panela podľa návodu. Prípadne podľa pokynov servisnej firmy.

Pri úniku vody zo systému kúrenia je nutné kotol odpojiť od hlavného prívodu elektriky.

Ak je v kotli ľad (zamrznutý vodný systém), je nutné kotol odpojiť od prívodu elektriky a je potrebné privolať servis. Kotol nespúšťať bez prevedenej odbornej prehliadky!

Pri každom zásahu do vodného systému ústredného kúrenia (ďalej len ÚK) je nutné kotol odpojiť od prívodu elektriky. Spustenie kotla môže nastať až po dôkladnom odvzdušnení kompletného systému ÚK, nádoby kotla a kontrole funkčnosti funkčného otvoreného automatického odvzdušňovacieho ventilu. INAK HROZÍ VÁŽNÉ POŠKODENIE KOTLA!

Vodný systém ÚK vypúšťajte vychladnutý  (hrozí popálenie). Kotol nesmie byť inštalovaný v priestoroch s vaňou, v kúpeľniach, umývacích priestoroch a sprchách v zónach 1 a 2 podľa STN 33 2135-1. Nesmie byť inštalovaný ani v zóne 3 v takých prípadoch, kde sa môže vyskytnúť prúd vody, ktorý je určený na čistenie (v školách, športových kluboch a objektoch slúžiacich verejnosti). Kotol je určený na prácu v prostredí normálnom AA5 / AB5 podľa STN 33 0300 a STN 33 2310 (t.j. rozsah teplôt +5 až +40°C, vlhkosť v závislosti od teploty až do max. 85%).

Ak je zariadenie pripojené na sieť, je zakázané odstraňovanie krytu a akákoľvek manipulácia v sieťovej alebo ovládacej časti. Elektrokotol Synchro  je v súlade s prehlásením o zhode a preverovaný vo výrobe pomocou systému riadenia kvality ISO 9001.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické napätie /6 –24 kW/                            V           3x230V/400V + N + PE, 50Hz

Elektrický prúd max. /24 kW/                             A           3x36,5A

Účinnosť                                                            %           99,5

Menovitý tepelný výkon / podľa prevedenia      kW         6,12,18, 24

Najvyššia pracovná teplota                               C            85

Havarijná teplota                                               C            95

Max. pracovný pretlak                                       kPa        250 - 300

Min. prevádzkový pretlak kotla                          kPa        80

Odporúčaný prevádzkový pretlak kotla             kPa        100 - 200

Max. výtlak obeh. čerpadla                               kPa        55

Vodný objem antikorového kotla                       liter         6,5

El. krytie                                                                           IP40/00

Pripojovací rozmer   vstup/výstup   ÚK                            G  ¾“

Objem expanzomatu                                         liter         8

Hmotnosť  bez vody podľa výkonu                    kg	    22kg – 25kg

Rozmery: výška x šírka x hĺbka                         mm        755x435x225

# INŠTALÁCIA  KOTLA NA VYKUROVACÍ SYSTÉM

Kotol je dovolené nainštalovať len na odborne naprojektovaný a zrealizovaný systém ústredného kúrenia, na ktorom sa nevytvárajú vzduchové bubliny a na všetkých vysoko položených miestach sú odvzdušňovacie armatúry. Pred pripojením kotla na rozvody je nutné vykonať ich dôkladné prepláchnutie tlakovou vodou.

V najnižších miestach vykurovacej sústavy odporúčame inštalovať vypúšťací ventil. Ak je kotol nainštalovaný na systéme kúrenia, kde sú všetky radiátory osadené termostatickými hlavicami, je nutné do vykurovacej sústavy nainštalovať prepúšťací ventil a nastaviť jeho funkčnosť prepúšťania v čase, kedy sú všetky termostatické radiátorové ventily uzatvorené, alebo vykurovaciu sústavu navrhnúť tak, aby aspoň cez niektoré z vykurovacích telies bola neustále umožnená cirkulácia vykurovacej vody (ďalej len VV).

## 3.1 PRIPOJENIE KOTLA K ELEKTRICKEJ SIETI

Pred montážou kotla si užívateľ musí zabezpečiť odborné zhotovenie silového prívodu s hlavným vypínačom pre kotol, istenie a ostatné úpravy elektrickej domovej inštalácie a východiskovej revízie.

Elektrické pripojenie môžu vykonať len osoby s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Pripojenie kotla na sieť môže vykonať len pracovník s platným osvedčením - podľa §22 v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Pripojenie sa vykonáva podľa schémy. Elektrický prívod previesť pevným pripojením podľa výkonu kotla a to:

| Výkon kotla v kW | Max. prúd jednou fázou (A) | Veľkosť ističa (A) | Prierez vodiča v mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 9,5 | 16 (32*) | 1,5 (6*) |
| 12 | 18,5 | 25 | 2,5 |
| 18 | 27,5 | 35 | 4 |
| 24 | 36,5 | 50 | 6 |

(*) platí pri zapojení na jednu fázu

Kotly sú určené na trvalé pripojenie k pevnému elektrickému rozvodu sieťového napätia, do ktorého sa musí vstavať prístroj na vypínanie (hlavný vypínač), pri ktorom sa vzdialenosť rozpojených kontaktov rovná aspoň 3 mm pri všetkých póloch.

Pripojenie izbového termostatu, HDO  sa vykoná podľa schémy DPS. Na DPS treba na označených svorkách odstrániť krátke prepojenia a svorku spojiť cez kábel k danému prístroju.  Spôsob inštalácie musí zodpovedať platným predpisom a normám: STN 33 200-4-41:2007, STN 33 2000-5-54:2008, STN 33 2130 a ostatným platným normám a predpisom. STN 33 2180 – Pripojenie elektrických prístrojov a spotrebičov. UPOZORNENIE: musí byť vykonané autorizovanou osobou.

## 3.2 SCHÉMY PRIPOJENIA ELEKTROKOTLA 6kW/1fáza, 6kW/3fázy–24kW

## 3.3 PRIPOJENIE ELEKTROKOTLOV DO KASKÁDY (21 - 24kW)

## 3.4 PRIPOJENIE A POPIS DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOV

## 3.5 MINIMÁLNY VOĽNÝ PRACOVNÝ PRIESTOR PRE SERVIS A ÚDRŽBU

VOĽNÝ PRIESTOR  PRED KOTLOM

600mm

Zavesenie kotla je dovolené len na trvalo pevnú stenu bez minimálneho pohybu pomocou závesnej konzoly. Je potrebné určiť také montážne miesto kotla, kde bude ľahko vykonateľná prípadná servisná operácia a údržba.

Pri pripojení kotla na rozvod ÚK nesmie medzi kotlom a rozvodom ÚK vznikať žiadne pnutie (sily). K pripojeniu je vhodné použiť krátke pružné prepojenia. V blízkosti kotla na rozvod VV odporúčame nainštalovať ventil, cez ktorý sa zabezpečí napustenie prípadne vypustenie vody z kotla.

Skontrolujte, či je expanzná nádoba dostačujúca na daný objem vykurovacej vody. Pred napustením systému skontrolujte tlak v expanznej nádobe, požadovaný tlak je 1,5  baru.

## 3.6 ROZMERY KOTLA A PRIPOJENIA

# SPUSTENIE KOTLA

Po napustení vykurovacieho systému zabezpečíme dôkladné odvzdušnenie celého vodného systému. Kotol odvzdušníme pomocou manuálneho odvzdušňovacieho ventilu na vrchu kotlovej nádoby pomocou hadičky do vopred pripravenej nádoby. Zároveň odvzdušníme cirkulačné čerpadlo v kotli povolením stredovej skrutky, ktorú po zavodnení pritiahneme. Otvoríme (povolíme) odvzdušňovaciu skrutku na vrchu  automatického odvzdušňovacieho ventilu, ktorú necháme uvoľnenú (pre odvzdušnenie zbytkového vzduchu). Ak je potrebné k odstráneniu zbytkového vzduchu spustiť čerpadlo, postupujte nasledovne: pred zapnutím hlavného vypínača vypneme izbový termostat. Po zapnutí hlavného vypínača zapneme a ihneď vypneme izbový termostat, ten dá povel k spusteniu čerpadla na čas 2 minutý.  Na displeji kotla kontrolujeme tlak vody vo vykurovacom systéme a zároveň ho dopúšťame až na požadovanú hodnotu  1 až 2 bary. Ak je potreba čerpadlo spustiť na dlhší čas bez vykurovania, zopakujte zapnutie a ihneď vypnutie izbového termostatu, čas cirkulácie VV sa predĺži o ďalšie  2 minutý (v servisnom nastavení je možnosť nastavenia dobehu čerpadla VV od 2 do 30 minút, základné nastavenie je 2 minúty).

Kotol odchádza z výroby v základnom nastavení. To znamená, že v servisnom nastavení je spustený kotol len pre vykurovanie VV, snímač tlaku a čas dobehu čerpadla 2 minúty.

Prvá krát odporúčame kotol spustiť v základnom nastavení (pre prípadné spustenie ohrevu TUV).

Pridávanie parametrov sa nastavuje v servisnom nastavení po zadaní servisného kódu (prístup len pre autorizovanú osobu).

UPOZORNENIE!

Pri vypnutí kotla hlavným vypínačom vypínate aj protimrazovú ochranu kotla!

Hodiny reálneho času netreba nastavovať, majú svoj zdroj.

Poistný ventil

V kotli je nainštalovaný poistný ventil s otváracím tlakom 2,5 príp. 3 bary. Je zakázané zasahovať do poistného ventilu. Ak poistný ventil začne prepúšťať VV, prípadne paru cez prepadovú rúrku počas prevádzky (pozor hrozí popálenie) ihneď odpojte kotol od elektrického napätia  hlavným vypínačom. Volajte servisnú firmu (je nutné odstrániť príčinu).

Podlahové vykurovanie

Riadenie elektrokotla SYNCHRO je vhodné aj na podlahové vykurovanie. V tomto prípade je potrebné na rozdeľovač vetiev podlahového rozvodu na jeho vstup pripevniť (tepelno-vodivo) obmedzujúci termostat a pripojiť ho káblom do svorky na riadiacej DPS (pozri schému DPS).

(obmedzujúci termostat nie je súčasťou dodávky).

# NASTAVENIE KOTLA

Elektrokotol Synchro sa nastavuje na ovládacom paneli, pomocou troch tlačidiel umiestnených pod LCD displejom.

## 5.1 OVLÁDACÍ PANEL - POPIS

Popis ovládacieho panela :

- LCD DISLPEJ

Slúži na zobrazovanie prevádzkových a nastavovaných parametrov.

- TLAČIDLO ( - )

Slúži na výber zobrazovaného parametra a znižovanie hodnoty nastavovaného parametra.

- TLAČIDLO ( + )

Slúži na výber zobrazovaného parametra a zvyšovanie hodnoty nastavovaného parametra.

- TLAČIDLO ( SET )

Slúži pre výber a uloženie nastavovaných parametrov.

## 5.2 NASTAVENIE POŽADOVANÝCH HODNÔT PARAMETROV

Po zapnutí kotla sa na displeji zobrazí nápis Laugotherm a číslo verzie softwaru, následne prebehne selftest, tzn. kontrola funkčnosti senzorov a zistenie stavu kotla. Po skončení selftestu sa v spodnom riadku LCD displeja zobrazí dátum a čas a vo vrchnom riadku sa zobrazí prvý parameter Kotol a jeho aktuálna teplota v oC. Kotol bude v prevádzkovom režime.

Elektrokotol Synchro nastavujeme tak, že si tlačidlami na ovládacom paneli označenými (+) a (-) cyklicky prepíname nasledovné parametre, ktoré chceme nastaviť:

- Kotol – tento parameter zobrazuje aktuálnu teplotu kotla v oC. Stlačením tlačidla SET  sa dostaneme do nastavovacieho režimu požadovanej teploty kotla. V prípade, že za teplotou vpravo svieti písmeno B, teplota kotla je automaticky 85oC a nedá sa meniť. Tento stav nastane, ak je požiadavka kúrenia do bojleru a stav trvá až do momentu kým bojler nebude vykúrený na užívateľom požadovanú teplotu. V prípade, že za teplotou vpravo svieti písmeno E, nemožno nastavovať teplotu kotla, nakoľko je užívateľom zvolená nejaká ekvitermicka krivka E0 – E9, tzn. kotol je riadený ekvitermicky. Maximálna teplota počas ekvitermickeho riadenia bude limitovaná nastavenou kotlovou teplotou. Túto teplotu nastavíme len pri vypnutom ekvitermickom riadení. Ekvitermické riadenie sa vypína voľbou krivky E- v parametri Ekvitrem. Nastavenie kotlovej teploty je možné, ak za jej hodnotou bliká kurzor. Vykonáva sa tlačidlami (+) a (-),  následné uloženie hodnoty stlačením SET.

- Tlak – limitné hodnoty tohto parametra sa nedajú meniť, stále zobrazuje aktuálny tlak v systéme vykurovacej vody. V prípade, že tlak klesne na úroveň 0,7 baru, v spodnom riadku LCD displeja začne blikať  nápis „Nižší tlak vody!“, ktorý upozorňuje na nutnosť dotlakovať systém. Ak k tomuto dotlakovaniu nedôjde a tlak klesne na úroveň 0,5 baru, v spodnom riadku LCD displeja začne blikať nápis „Nízky tlak vody!“. Je to vážna porucha a kotol sa odstaví, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

- Bojler – tento parameter zobrazuje aktuálnu hodnotu teploty vody v bojleri (ohrievači vody) v oC. Stlačením tlačidla SET sa dostaneme do nastavovacieho režimu požadovanej teploty bojlera, za nastavovanou hodnotou bliká kurzor. Hodnotu meníme tlačidlami (+) a (-) následným stlačením tlačidla SET sa nastavená hodnota  teploty uloží.

- Vonku – tento parameter zobrazuje aktuálnu teplotu vonkajšieho ekvitermického senzora.

- Ekviterm – tento parameter zobrazuje charakteristiku ekvitermických kriviek. E- (ekvitermika vypnutá) alebo E0 – E9 (pracovný rozsah ekvitermiky) a požadovanú vnútornú teplotu v rozsahu od 15 oC do 25oC. Ekvitermické krivky sú zobrazené v grafe na strane č. 20 a 21 tohto návodu. Stlačením tlačidla SET sa dostaneme do nastavovacieho režimu požadovanej teploty VV, za nastavovanou hodnotou bliká kurzor. Krivky E0 – E9 sa vyberajú tlačidlami (+) a (-), ak chceme ekvitermiku vypnúť zvolíme E-. Opätovným stlačením tlačidla SET sa rozbliká kurzor za ďalším parametrom nastavenej vnútornej teploty v oC, ktorú taktiež nastavujeme tlačidlami (+) a (-) v rozsahu od 15oC do 25oC. Táto teplota nebude programom akceptovaná v prípade voľby krivky E-, čo znamená vypnutá ekvitermika. Všetky nastavené parametre uložíme stlačením tlačidla SET.

- Výkon – tento parameter zobrazuje aktuálny výkon kotla. Pri tomto parametri môžeme nastavovať maximálny výkon kotla, tzn. že kotol neprekročí maximálny nastavený výkon, aj keď to technické vybavenie kotla umožňuje. Pri spustení funkcie „odľahčenie“(slúži na odľahčenie elektrickej siete) sa výkon kotla zníži na maximálny nastavený výkon druhého parametra, na displeji zobrazovaný ako lim (limitovaný výkon). Stlačením tlačidla SET sa dostaneme do nastavovacieho režimu požadovaného maximálneho výkonu, za nastavovanou hodnotou bliká kurzor. Hodnotu Max meníme tlačidlami (+) a (-). Opätovným stlačením tlačidla SET sa rozbliká kurzor za ďalším parametrom lim, ktorý taktiež nastavujeme tlačidlami (+) a (-) na požadovaný maximálny limitovaný  výkon kotla. Tento stav nastane len ak je v rozvádzači nainštalované externé odľahčovacie relé, ktoré dáva povel na zníženie výkonu kotla, podľa nastaveného parametra lim. Pri spustení tejto funkcie začne v spodnom riadku displeja blikať nápis „Odľahčenie!“ (nap. pri zapnutí iného spotrebiča s väčším odberom elektrickej energie). Tieto nastavené parametre uložíme stlačením tlačidla SET.

Nastavenie času a dátumu

Nastavenie času sa vykonáva prostredníctvom tlačidiel (+) a (-) a to tak, že stlačíme tlačidlo (-) ktoré pridržíme a zároveň stlačíme aj tlačidlo (+), čím sa dostaneme do nastavovacieho režimu a rozbliká sa nám kurzor za hodinami, ktoré nastavíme tlačidlami (+) a (-). Stlačením tlačidla SET sa kurzor rozbliká za minútami, ktoré nastavujeme rovnako ako hodiny.  Toto opakujeme aj pri nastavovaní sekúnd. Pričom po nastavení sekúnd stlačíme tlačidlo SET, čím sa nám čas uloží a nastavovací režim sa prepne do prevádzkového režimu.

Nastavenie dátumu sa vykonáva prostredníctvom tlačidiel (+) a (-) a to tak, že stlačíme tlačidlo (+) ktoré pridržíme a zároveň stlačíme aj tlačidlo (-), čím sa dostaneme do nastavovacieho režimu. Postup nastavenia dátumu je rovnaký ako pri nastavovaní času.

Dôležité:

Ak počas 6 sekúnd nedôjde v nastavovacom režime k stlačeniu žiadneho tlačidla na ovládacom paneli, nastavovaný režim sa prepne späť do prevádzkového režimu a nastavovaná hodnota sa nezapamätá, zostane uložené pôvodné nastavenie vybraného parametra.

Na displeji sa nemusia vždy zobrazovať všetky parametre a stavy, záleží to od technickej vybavenosti kotla, ako aj od servisného nastavenia kotla, ktoré vykonáva servisný technik priamo na mieste pri spustení kotla, na základe požiadaviek užívateľa.

## 5.3 VÝBER EKVITERMICKEJ KRIVKY

Graf charakteristiky ekvitermických kriviek

## 5.4 ZOBRAZENIE HLÁSENÍ A PORUCHOVÝCH HLÁSENÍ

Poruchové hlásenia sa zobrazujú v spodnom riadku LCD displeja na mieste, v ktorom sa v prevádzkovom režime v stave bez hlásenia zobrazuje dátum a čas.

| Hlásenia a poruchové hlásenia zobrazené na displeji (displej bliká) | Príčina hlásenia a poruchového hlásenia | Odstránenie hlásenia a poruchového hlásenia |
| --- | --- | --- |
| Zlepene rele! „Poruchové hlásenie“ | Poškodené výkonové relé – kotol sa vypne | Volať servis |
| Prehriaty kotol! „Poruchové hlásenie“ | Kotol prekročil max. bezpečnostnú teplotu – kotol sa vypne | Volať servis |
| Tlakovy spinac! „Poruchové hlásenie“ | Nízky tlak vody – kotol sa vypne | Volať servis - dotlakovať systém, zistiť príčinu klesnutia tlaku |
| HDO – vypnute! „Hlásenie“ | Diaľkovo vypnutý kotol dodávateľom elektrickej energie na čas ním určený – kotol sa vypne | Kotol sa zapne v čase určenom dodávateľom elektrickej energie |

| Hlásenia a poruchové hlásenia zobrazené na displeji (displej bliká) | Príčina hlásenia a poruchového hlásenia | Odstránenie hlásenia a poruchového hlásenia |
| --- | --- | --- |
| Nizky tlak vody! „Poruchové hlásenie“ | Tlak vody klesne na úroveň 0,5 baru – kotol sa vypne | Volať servis - dotlakovať systém, zistiť príčinu klesnutia tlaku |
| Nizsi tlak vody! „Hlásenie“ | Tlak vody klesne na úroveň 0,7 baru – kotol naďalej ostáva v prevádzke až do úrovne nízkeho tlaku | Volať servis – dotlakovať systém, zistiť príčinu klesnutia tlaku |
| Teplomer kotla! „Poruchové hlásenie“ | Ak za parametrom „Kotol“ svieti <<.< °C alebo >.>> °C, teplomer kotla je mimo rozsah merania, čo nie je porucha kotla. Ak za parametrom svieti ?>>? °C teplomer kotla je skratovaný, poškodený, odpojený | Volať servis ak za parametrom „Kotol“ svieti ?>>? °C |
| Tlakomer kotla! „Poruchové hlásenie“ | Ak za parametrom „Tlak“ svieti <<.< Bar alebo >.>> Bar, tlakomer kotla je mimo rozsah merania, čo nie je porucha kotla. Ak za parametrom svieti ?<<? Bar alebo ?>>? Bar tlakomer kotla je skratovaný, poškodený, odpojený | Volať servis ak za parametrom „Tlak“ svieti ?<<? Bar alebo ?>>? Bar |
| Teplomer bojler! „Poruchové hlásenie“ | Ak za parametrom „Bojler“ svieti <<.< °C alebo >.>> °C, teplomer bojlera je mimo rozsah merania, čo nie je porucha kotla. Ak za parametrom svieti ?>>? °C teplomer bojlera je skratovaný, poškodený, odpojený | Volať servis ak za parametrom „Bojler“ svieti ?>>? °C |
| Chyba ext. NTC! „Poruchové hlásenie“ | Ak za parametrom „Vonku“ svieti >.>> °C, senzor vonkajšej teploty je mimo rozsah, čo nie je porucha kotla. Ak svieti ?>>? °C senzor vonkajšej teploty je skratovaný poškodený – vypne sa ekvitermické riadenie kotla, pričom kotol kúri naďalej podľa nastavenej kotlovej teploty | Volať servis ak za parametrom „Vonku“ svieti ?>>? °C |
| Chyba stykaca! „Poruchové hlásenie“ | Poškodený stýkač | Volať servis |

| Hlásenia a poruchové hlásenia zobrazené na displeji (displej bliká) | Príčina hlásenia a poruchového hlásenia | Odstránenie hlásenia a poruchového hlásenia |
| --- | --- | --- |
| Odlahcenie! „Hlásenie“ | Zapnutie externého odľahčovacieho relé v rozvádzači – nastane zníženie výkonu kotla na nastavenú hodnotu | Odstránenie hlásenia nastane automaticky po vypnutí externého odľahčovacieho relé |
| Spinač podlahy! „Hlásenie“ | Prekročenie nastavenej limitnej teploty na externom termostate | Hlásenie sa odstráni automaticky po znížení teploty pod nastavenú limitnú teplotu externého termostatu |
| Zamrznuty kotol! „Poruchové hlásenie“ | Kotol zaznamenal pokles teploty kotla pod 3°C, pričom sa nespustila protimrazová ochrana (môže nastať pri výpadku elektrickej energie) | Volať servis |

# SCHÉMY PRIPOJENIA ELEKTROKOTLA

## 6.1 PRÍPRAVA TÚV ZÁSOBNÍKOM

## 6.2 PRÍPRAVA TÚV PRIETOKOM

## 6.3 PRÍPRAVA TÚV KOMBINOVANÁ SO SLNEČNÝM KOLEKTOROM

# SCHÉMA ELEKTROKOTLA SYNCHRO

# ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

| Typ kotla: Elektrokotol SYNCHRO ....... kW | Výrobné číslo: |
| --- | --- |
| Dátum vyskladnenia: | Pečiatka a podpis: |

Spustenie do prevádzky

(vyplní servisná organizácia)

| Dátum uvedenia do prevádzky: | Zistené nedostatky: | Pečiatka a podpis oprávnenej servisnej organizácie: |
| --- | --- | --- |

Záznamy o vykonaných záručných a pozáručných opravách

| Dátum záznamu | Popis závady | Servisná organizácia (podpis, pečiatka) | Podpis užívateľa |
| --- | --- | --- | --- |

# ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na kotol platí záruka nasledovne:

Výhrevné telesá:	24 mesiacov od dátumu vyskladnenia z výroby

Kotlová nádoba:	 5 rokov od dátumu vyskladnenia z výroby

Ostatné časti kotla (elektronika, meracie regulačné prvky, čerpadlo): 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky oprávnenou organizáciou, najviac však 26 mesiacov od dátumu vyskladnenia z výroby.

Dátum vyskladnenia ako aj uvedenia do prevádzky je uvedený v záručnom liste. V týchto lehotách zaručuje výrobca bezplatné odstránenie závad alebo výmenu výrobku, ak sa jedná o chyby kotla v rozsahu dodávky, ktoré boli spôsobené výrobou, vadným materiálom alebo vadnou súčiastkou.

Podmienkou na uznanie záruky je:

- doklad o zakúpení kotla

- riadne vyplnený montážny záznam zaslaný doporučene výrobcovi

- v záručnom liste potvrdené uvedenie do prevádzky výrobcom poverenou firmou

Užívateľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené závady boli zapríčinené:

- nainštalovaním nevhodných alebo vadných bezpečnostných a inštalačných prvkov (filter, poistný ventil, expanzná nádoba atď.)

- živelnou pohromou alebo bleskom

- nedostatkom vody a zavzdušnením kotla

- mechanickými nečistotami, vodným kameňom ako aj chemickými prísadami alebo zlúčeninami vo vykurovacej vode

- nesprávnou obsluhou, zmenou elektrického napätia, mechanickým poškodením

Náklady (cestovné a hodinovú sadzbu) spojené s neoprávnenou reklamáciou hradí užívateľ. Hlásenie závady, na ktorú sa vyžaduje záruka sa uplatňuje u autorizovanej servisnej organizácie, ktorá kotol podľa záručného listu uviedla do prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na škody nepriamo vzniknuté a na škody na veciach alebo zdraví osôb.

V ostatnom platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a reklamačného poriadku.

Dôležité upozornenie:

Montážny záznam, ktorý sa nachádza na nasledujúcej strane odošlite doporučene do 30 dní od potvrdenia záručného listu na adresu výrobcu:

Jozef Kukuča - LAUGOTHERM

Kostolná-Záriečie 187

913 04   SK

# MONTÁŽNY ZÁZNAM

Nižšie uvedený vyplnený montážny záznam je potrebné odoslať výrobcovi.

MONTÁŽNY ZÁZNAM

Potvrdzujeme, že sme v súlade s návodom na montáž a súvisiacimi normami a predpismi, najmä STN rady 2000, STN 33 2000-5-54, STN 33 2130,

STN 06 0310: 1983 – Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž

STN 06 0830: 1996 – Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrev TÚV

STN 33 2180: 1980 – Pripojenie elektrických prístrojov a spotrebičov

STN 73 0823:1983

a ostatnými platnými normami a predpismi previedli odbornú inštaláciu elektrokotla Laugotherm Synchro.

Výrobné číslo:

Typ:

Pre zákazníka:

Adresa inštalácie:

Naša firma je oprávnená k prevádzaniu uvedených prác. Tento list slúži ako doklad pre platnosť záruky výrobcu.

Hydraulické pripojenie:						Elektropripojenie:

Dátum:								Dátum:

Pečiatka a podpis montážnej organizácie:				Pečiatka a podpis montážnej organizácie:

Adresa:								      GPS súradnice

Jozef Kukuča Laugotherm					           S 84° 52' 44

Kostolná – Záriečie 187					           V 17° 58' 20'

913 04 okres Trenčín

Slovenská republika

Tel: 00421/ 32 652 67 67

Tel: 00421/ 905 965 680 – English

Mob: 0905 343 125

Cesta k nám

mail: laugotherm@laugotherm.sk

www.laugotherm.sk

# Text boxes

Kontakt