Montážny návod plochých slnečných kolektorov

Výrobca:	LAUGOTHERM

Kostolná-Záriečie 187

913 04  Slovensko

Made in  SLOVAKIA

Výrobné číslo:

Slovenský výrobca  slnečných kolektorov                    www.laugotherm.sk

Slnečný kolektor RAMZES

Slnečný kolektor Ramzes slúži na zachytenie slnečnej energie pre ohrev vody a podporu vykurovania. Jeho vysoké úžitkové vlastnosti  sú dané hlavne vysokoselektívnou vrstvou a konštrukčným vyhotovením absorbéra  (MIROTHERM) s absorbivitou 95% a emisivitou max. 5 %  a hustotou špeciálneho medeného rúrkovania v dĺžke 12,2 m/m2.

1. Technický popis slnečného kolektora

RAMZES

Vonkajší rozmer:					2010 mm x 1010 mm x 85 mm

Hmotnosť prázdneho kolektora:		31 kg

Účinná plocha absorbéra:			1,85 m2

Krycie solárne sklo: 		                	hrúbka 3,2 mm, kalené - EcoGuard

Izolácia spodná:					minerálna vlna, hrúbka 50 mm

Izolácia bočná:                                             	minerálna doska hrúbky 6/14 mm

Vaňa (materiál):					Al Mg Si (vysokopevnostná zliatina)

Absorbér:		vysokoselektívny MIROTHERM  Al hr.

0,5mm hustota rúrkovania 12,2 m/m2

absorpčnej plochy

Absorbivita:						95% ± 2%

Emisivita:						max. 5%

Skúšobný tlak:					15 BAR

Prevádzkový tlak max:				6 BAR

Objem:						0,85 ℓ

Pripojenie:				          		¾″ vonkajším závitom

Pracovná teplota max:				90 oC

Stagnačná  teplota:      		      	          200 oC

Zaťaženie snehom a vetrom:			max. 100kg/m2

Odporúčaný prietok na jeden kolektor:	Q (70-150) ℓ/h, t.j.: 0,0194-0,0416 kg/s

Hydraulický odpor v závislosti od prietoku (tlakové straty):

Tabuľka meraných hodnôt

| Prietok l/h | 0 | 130 | 251 | 373 | 545 | 680 | 887 | 1085 | 1151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlakové straty kPa | 0 | 0,498 | 1,238 | 2,21 | 5,018 | 7,61 | 12,102 | 17,382 | 19,54 |

2. Preprava, manipulácia a skladovanie

Slnečné kolektory RAMZES majú  konštrukciu dostatočne odolnú voči poškodeniu, ale pri preprave a manipulácii treba dbať na to, aby sa nepoškodili nárazom,  pádom z dôvodu slabého upevnenia.  Pri náraze sa môže poškodiť sklo, prípadne aj absorbér. Pri preprave a montážnej manipulácii treba dbať na to, aby sa sklo a dno (spodok) kolektora nenamáhalo bodovým tlakom na prehyb ani pri opieraní a pridržiavaní. Na kolektore je možné  namáhať len jeho hlavný obvodový  rám.

- Kolektory je možné prepravovať v ležiacej polohe sklom hore, max. 8 ks pri použití špeciálnych podložiek. Spodný kolektor musí ležať na rovnej pevnej a čistej ploche.

- Kolektory je možné prepravovať v polohe  stojatej, na výšku 2010 mm alebo šírku 1010 mm opreté o obvodový rám, v žiadnom prípade nezaťažovať (neopierať) o sklo alebo plechové dno kolektora.

- Kolektory prepravované na šírku 1010 mm musia byť podložené, napr. drevenými                podložkami (latkami), aby neboli vlastnou hmotnosťou zaťažované pripojovacie  potrubia.

- Iné polohy kolektora pri preprave treba prekonzultovať s výrobcom.

- Ak sú kolektory prepravované na priamom daždi, treba dbať na                                                                      uzatvorenie  mikrovetrania, aby voda nevnikla do vnútornej izolácie a aby náhodne vniknutá voda do registra kolektora nezamrzla.

- Kolektory nie je vhodné prepravovať v takej polohe, aby bol absorbér zohrievaný slnkom (hrozí nebezpečenstvo popálenia).

- Slnečné kolektory skladujeme úplne suché bez minimálnej vlhkosti na jeho povrchu  v suchom prostredí.

3.  Montáž

a)  Montáž na sedlovú strechu

Na  šikmé strechy (sedlové) montujeme kolektory pod sklonom 45o ± 15o, odporúčame používať špeciálne háky na škridlu a na šindeľ (na jeden kolektor je potrebné použiť 4 ks hákov), na ktoré sa prichytí nosník. Priamo na nosník sa prichytí slnečný kolektor. Na spodný nosník prichytíme záves proti zošmyknutiu slnečného kolektora smerom dolu.  Od výšky nad +8m nad terén treba statický výpočet. V prípade, že je potrebné uchytenie  spevniť, treba pridať strešné háky  podľa statického výpočtu.

Pri montáži treba venovať pozornosť tomu, aby nedochádzalo k vytváraniu kondenzu na povrchu Al vane kolektora. Ku kondenzácií môže dôjsť napríklad pri vmontovaní kolektorov do strechy a ich dodatočnému zaizolovaniu. Kondenz môže byť agresívny a tým môže porušiť vaňu. Z toho istého dôvodu treba vzdialiť vstupné a výstupné zaizolované potrubia od vane aspoň 20 mm.

b)  Montáž na rovnú plochu, (strechu príp. záhradu)

Na rovnú strechu kolektory inštalujeme na špeciálne konštrukcie pod sklonom 45o ± 15o, otočené absorbčnou stranou na juh. Spodná časť každej konštrukcie musí byť na koncoch zakotvená pomocou kotevných skrutiek priamo do pevného nosníka dvoma kotevnými skrutkami s min. pevnosťou každej kotvy 250 kg, prípadne do betónových alebo iných závaží. Napr. pri sile vetra 2800 N na jeden kolektor treba závažie o hmotnosti 280 kg. Spodný okraj kolektora musí byť min. 0,5 m nad rovnou strechou alebo terénom. Od výšky nad +8m  treba uchytenie  konštrukcie navrhnúť so statickým výpočtom.

Všeobecne

Kolektor musí byť priskrutkovaný k horizontálnym alumíniovým nosníkom pevne v štyroch bodoch pomocou antikorových skrutiek a  podložiek 30 x 30 mm hr.2 mm, podľa možnosti nie viac ako 300 mm od jeho rohov vo vertikálnej polohe kolektora a nie viac ako 150 mm ak je kolektor v horizontálnej polohe. Ak sú nosné konštrukcie a spojovacie skrutky vyrobené z materiálov, ktoré časom korodujú alebo medzi sebou vytvárajú koróziu, treba ich oddeliť antioxidačnou podložkou, prípadne nastriekať rezistinom (konzerv. voskom).

Nosníky musia byť vyrovnané vo všetkých smeroch, aby neprichádzalo k násilnému skrúteniu kolektora pri pritiahnutí k nosníku. Pri násilnom skrútení  nastáva vnútorné pnutie až poškodenie kolektora.

Ak slnečný kolektor montujeme v horizontálnej polohe, treba uzatvoriť vrchné mikrovetranie nerezovou skrutkou s tesnením (dodá výrobca na požiadanie) a navŕtať nové mikrovetranie na bočnej strane kolektora (prípadne požiadať o úprava mikrovetrania vo výrobe). Mikrovetranie musí byť umiestnené tak, aby sa v žiadnom prípade nedostala dažďová prípadne striekajúca voda do vnútra slnečného kolektora.

Permanentne zarosené sklo z vnútornej strany kolektora je nežiadúce. Vnútornú vlhkosť z kolektora je nutné odstrániť (znížiť) úpravou mikrovetrania (prípadne zistiť príčinu).

Max. povolený náklon kolektorov sklom smerom hore je 65o, min. 0o.

Slnečné kolektory je zakázané inštalovať tak, aby dno (spodok) kolektora bol vystavený dažďu, prípadne striekajúcej vode.

Každú montáž a plnenie kvapalinou treba vykonávať za suchého, bezveterného počasia, pri vhodných vonkajších teplotách. Za slnečného dňa treba vhodne zakryť absorbér (sklo) kolektora pre jeho silné rozohriatie a veľké nebezpečenstvo popálenia sa na výstupných rúrkach a prehriatou vodnou parou pri ich plnení.

Pred montážou treba odstrániť ochrannú fóliu zo skla.

Na kolektor, ktorý je v rade posledný a je na ňom pripojená výstupná rúrka na odvedenie tepla, treba pripevniť snímač z riadiacej jednotky.  Snímač sa vsunie do puzdra  (Cu rúrky), ktoré je umiestnené na pravej strane v hornej časti vedľa výstupného otvoru ¾“, ak máme kolektor v zvislej polohe  a pozeráme sa na sklo. Kolektor musí byť  uchytený tak, aby meracie puzdro senzora bolo vždy na vrchnej strane s výstupnou rúrkou tepla.  Puzdro (Cu rúrka) je  vo vnútri kolektora za pružnou silikónovou priechodkou asi 15  mm v minerálnej izolácii z dôvodu presného merania teploty . Je vhodné si puzdro (Cu rúrku) pozrieť pred montážou kolektora hlavne vtedy, ak bude toto miesto po montáži ťažko prístupné a senzor je nutné vsunúť do puzdra (Cu rúrky), nie do minerálnej izolácie.

Silikónová pružná priechodka musí byť späť nasadená tak, aby utesnila vodu aj okolo kábla senzora.

4. Primárny okruh kolektorov a jeho vodotesné spoje

Na vstupné/výstupné rúrky z kolektora použijeme závitové spojky, medzi ktoré vložíme plochú tesniacu podložku. Vstupné/výstupné závitové spoje  z kolektora nemôžu byť   namáhané silami na krútenie alebo ohýbanie, preto treba zvoliť vhodný postup pri ich dotiahnutí. Na priamy vstup/výstup do kolektora je vhodné použiť krátke vlnovcové antikorové prepojenia pre ich pružnosť a ľahké prispôsobenie sa rôznym tvarom v daných podmienkach. Potrubie vedené  po streche (zvonku) musí byť uchytené  a umiestnené tak, aby ho so sebou nestrhol zosúvajúci sa sneh. Jednotlivé kolektory medzi sebou spájame (špeciálnymi kompenzátormi) vlnovcovými, antikorovými rúrkami s dĺžkou 70 mm, ktoré zabraňujú  pnutiu medzi kolektormi pri ich rôznych teplotách.

Podľa množstva kolektorov je najvhodnejšie použiť na zvody potrubie z materiálu meď s rozmermi ø 15 x 1mm, 18 x 1 mm,  22 x 1 mm, 28 x 1 až 35x 1,5 mm, prípadne nerezové potrubie. Nie je vhodné používať umelohmotné  potrubie. Ako izoláciu treba používať minerálnu vlnu, prípadne AEROFLEX–SSH izoláciu z EPDM. Izoláciu ktorá nespôsobuje koróziu potrubia s použitím do teploty  +175oC. Z vonkajšej strany ju treba chrániť  poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Primárne potrubie treba spájkovať tvrdou spájkou, prípadne mäkkou s rozmedzím tavenia 230 až 250 oC alebo skrutkovacími - lisovacími spojkami s odolnosťou min. 200oC, dbať na zvýšenú čistotu (beztrieskové rezanie)! Žiadne nečistoty sa nemôžu dostať do vnútorného hydraulického obvodu. Čistotu rúrok pred montážou skontrolujeme, prípadne prepláchneme teplou saponátovou vodou a potom čistou vodou bez saponátu. Taktiež skontrolujeme, prípadne prečistíme výmenník  bojlera (ohrievača).

Na najvyššiu časť potrubia nainštalujeme odvzdušňovací ventil. Potrubie musí byť  nainštalované tak, aby sa v  ňom nezdržiaval vzduch a samovoľne ho opustil bez použitia núteného obehu. Na  uzatvorený nútený okruh je potrebné nainštalovať, poistný ventil, expanzomat neoddeliteľne (ventilmi) od kolektora, ďalej čerpadlo, klapku pre nežiadané vychladzovanie bojlera,  nap./vyp. ventil a prípadne filter,  na vstupnom potrubí do kolektora. Prepad poistného ventila je vhodné prepojiť hadicou do  kanistra.

Výkon čerpadla  závisí od množstva slnečných   kolektorov, (pozri tabuľku tlakových strát)  min. prietok na  1 kolektor  je 30 l/h. Doporúčaný prietok 70-130 l/h.

Prevádzkový tlak  primárneho okruhu priamo v kolektoroch  môže byť max. 6 barov, preto treba tento okruh zabezpečiť vhodným poistným ventilom, v závislosti na výške vodného stĺpca, umiestnenia kolektorov a poistného ventilu.

Tlak pri teplote 20-30oC v primárnom okruhu musí byť vždy vyšší min. o 0,7 až 1 bar ako je jeho vodný stĺpec. Napr. ak je výška vodného stĺpca primárneho okruhu 10 m, tlak v spodnej časti  musí byť  min. 1,7 až 2 bary.

Ak je primárny okruh otvorený (beztlakový), nesmieme kolektor oddeliť ventilom do otvorenej zásobnej nádržky (expanznej nádoby).

Ak je bojler (ohrievač) umiestnený nad kolektormi, je možné využiť samocirkuláciu (bez čerpadla).

Pred napustením primárneho okruhu teplonosnou kvapalinou treba vykonať tlakovú skúšku (stlačeným vzduchom) na tesnosť, pri ktorej treba odstrániť aj prípadný  minimálny únik.

Odporúčaná teplonosná kvapalina, KOLEKTON P SUPER prípadne SOLAREN - ochrana proti mrazu a korózii alebo koncentrát SUPERFROST zloženie: monopropylenglykol, inhibítory.

Návod na použitie, bezpečnostné údaje, likvidácia, miešacie pomery a životnosť  budú dodané s prípravkom. Balenie v 5, 10, 25 a 30 litrových bandaskách.

Primárny okruh kolektorov je zakázané plniť vodou z vodovodu pre možnosť jej zamrznutia a  následného poškodenia kolektora. Odporúčaná mrazuodolnosť teplonosnej kvapaliny na Slovensku je -30oC.

5. Elektrické pripojenie

(ochrana pred atmosférickou elektrinou)

Zostavu slnečných kolektorov umiestnených na streche objektu je treba chrániť pred atmosférickou  elektrinou  v  súlade s technickými  normami  súboru  STN EN 62305-1 až

STN EN 62305-4.

Ostatné elektrické zariadenia treba zapojiť v zmysle STN EN 332000-4-41 a STN EN 332130.

6. Bezpečnostno-technické predpisy

Platí legislatíva pre elektrické zariadenia, sanitu, tlakové zariadenia a solárne zariadenia vo všetkých častiach

7. Recyklácia

Ak kolektory ukončili svoju životnosť, môžete ich vrátiť výrobcovi, kde budú recyklované šetrným spôsobom k životnému prostrediu.

8. Údržba – životnosť

- výmena teplonosnej kvapaliny po skončení jej životnosti a kontrola mrazuvzdornosti pred každou zimou t.j. 1x za rok

- u beztlakového otvoreného okruhu  kontrola hladiny teplonosnej kvapaliny minimálne 2x za mesiac

- kontrola priechodnosti poistného ventilu každé 4 mesiace

- kontrola konštrukcie a upevnenia prípadné odstránenie skorodovaných dielcov každé 2 roky

- kontrola elektrických častí – revízia 1x za rok

- vyčistenie filtra  1x za rok

- kontrola čerpadla 1x za rok

- kontrola prietoku 1x za rok

- kontrola odvzdušneného systému pri spustení, priebežne 1x za rok

- kontrola stability tlaku v systéme a prípadného úniku – časté dopĺňanie je nežiaduce, kontrola 1x za rok

- teplota jednotlivých kolektorov nesmie presiahnuť maximálnu pracovnú teplotu

- kontrola nežiadúceho neustáleho vnútorného rosenia (vyčistiť prípadne upraviť mikrovetranie)

Po odbornom spustení, kontrole celého solárneho systému a jeho pravidelnej údržbe jednotlivých komponentov je životnosť kolektorov viac ako 30 rokov.

Montáž a údržbu odporúčame vykonať špecializovanou firmou v súlade s platnou legislatívou v oblasti  a v súlade s vyhláškou SÚBP č. 374/l990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (práce vo výškach)!

9. Záruka

Pri dodržaní montážneho návodu výrobca ručí za bezchybnú funkciu slnečných kolektorov a dodaných nosných konštrukcií 10 rokov od ich expedície. Na predané príslušenstvo ručí 24 mesiacov podľa príslušných montážnych a záručných podmienok.

Pre uznanie záruky je nutné mať odovzdaný a kompletne vyplnený montážny záznam ihneď po montáži a dodržiavať intervaly údržby podľa bodu 8. Údržba – životnosť.

Údržba je služba platená užívateľom.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené slnečné kolektory a kolektory poškodené mrazom.

SLNEČNÝ KOLEKTOR  RAMZES

# Záručný list,

# osvedčenie o akosti a kompletnosti

Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis OTK výrobcu.

Schéma zapojenia solárneho systému

Montážny záznam (protokol( plochých                                   slnečných kolektorov  RAMZES

Pre uznanie záruky je nutné ihneď po montáži odoslať priložený úplne vyplnený montážny záznam doporučene na adresu:

## Jozef   Kukuča - LAUGOTHERM

Kostolná-Záriečie 187

913 04

Slovensko

(......................................................................................................

Informácie o užívateľovi:

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| Telefónne číslo: |  |
| Miesto montáže: |  |
| Dátum montáže: |  |

Informácie o montážnej firme:

| Názov: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Telefónne číslo: |  |
| Kontaktná osoba: |  |

Informácie o montovanom zariadení

| Názov naplnenej nemrznúcej kvapaliny: |  |
| --- | --- |
| Mrazuvzdornosť do (-oC): |  |
| Množstvo (objem) v litroch: |  |
| Dátum spotreby: |  |
| Počet slnečných kolektorov: |  |
| Výrobné čísla kolektorov: |  |
| Účinná plocha absorbérov spolu v m2: |  |

Solárny systém je uvedený do prevádzky  bez závad odborne spôsobilou firmou, užívateľ  bol poučený o obsluhe a  údržbe solárneho systému.

Podpis užívateľa:

Podpis a pečiatka montážnej firmy:

Záznam o servisných prehliadkach a údržbe

| 1. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| --- | --- | --- |
| 2. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| 3. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| 4. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| 5. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| 6. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| 7. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| 8. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| 9. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |
| 10. rok prevádzky ................................................ Dátum kontroly | Pečiatka a podpis | Čitateľné meno a priezvisko servisného technika ......................................................... Telefón: |

KONTAKT

Adresa:								      GPS súradnice

Jozef Kukuča Laugotherm					           S 84° 52' 44

Kostolná – Záriečie 187					           V 17° 58' 20'

913 04 okres Trenčín

Slovenská republika

Tel: 00421/ 32 652 67 67

Tel: 00421/ 905 965 680 – English

Mob: 0905 343 125

Cesta k nám

mail: laugotherm@laugotherm.sk

www.laugotherm.sk