Výrobné číslo:								Výkon v kW:

Prevedenie TCN

NÁVOD

NA MONTÁŽ A OBSLUHU

PRIAMOVÝHREVNÉHO ELEKTROKOTLA

Laugotherm Anticorra

Vážený zákazník,

pred uvedením kotla do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a riaďte sa jeho pokynmi. Zaistíte si dlhoročnú bezporuchovú prevádzku.

K pripojeniu elektrokotla na elektrickú sieť je potrebný súhlas miestneho energetického závodu.

Elektrokotol Laugotherm Anticorra bol schválený pre prevádzku  Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch. V roku 1995 získal ocenenie za najlepší výrobok vo svojej triede Slovak Gold. Kotol bol pred opustením výrobného závodu podrobený dôkladnej výstupnej kontrole, dôkladne prepláchnutý a odskúšaný na tesnosť skúšobným pretlakom.

Prednosti kotla

- kotlové teleso z nehrdzavejúcej ocele mat. 17246, čím je dosiahnutá jeho vysoká životnosť a úžitkové vlastnosti. Pre všetky výkonové typy je kotlové teleso rozmerovo rovnaké. Konštrukčný rozdiel spočíva v počte otvorov osadených vyhrievacími telesami.

- Malé rozmery umožňujú variabilitu pri umiestňovaní kotla.

Možnosti zapojenia

Pre spoľahlivú činnosť celého vykurovacieho systému doporučujeme inštaláciu kotla podľa vopred vypracovaného projektu. Elektrokotol Laugotherm možno pripojiť k vykurovaciemu systému s priamym, akumulačným alebo zmiešaným ohrevom, kedy kotol podľa potreby systém vykuruje priamo alebo ohrieva vykurovaciu vodu v akumulačných nádržiach. Elektrokotly Laugotherm možno inštalovať tiež do vykurovacích systémov s kotlom na pevné palivá a slnečnými kolektormi. Kotol nesmie byť inštalovaný v priestoroch s vaňou, v kúpeľniach, umývacích priestoroch a sprchách v zónach 0,1 a 2 podľa STN 332000-5-51:2010. Nesmie byť inštalovaný ani v zóne 3 v takých prípadoch, kde sa môže vyskytnúť prúd vody, ktorý je určený na čistenie (v školách, športových kluboch a objektoch slúžiacich verejnosti).

PRACOVNÉ PODMIENKY

- Atmosférický tlak do 1500m nadmorskej výšky	86-106 kPa

- Minimálna pracovná teplota okolia			nad 0oC

- Maximálna pracovná teplota okolia			35oC

- Prostredie základné					3.1.1

- Skladovacie a prepravné podmienky

- Teplota							-25oC až 55oC

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Prúdová sústava						3 x 400 + PEN, 3N /3/

- Menovité napätie 						3Nx400 V/3x400/230V

- Kmitočet							50Hz

Menovitý elektrický príkon

| Typ |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príkon | kW | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,1 | 18,1 | 21,1 | 24,1 |
| Výkon | kW | 5,9 | 8,9 | 11,9 | 14,9 | 17,9 | 20,9 | 23,9 |

- menovitý tepelný výkon/podľa prevedenia		6-24 kW

- najvyššia pracovná teplota vody			90 oC

- najvyšší pracovný pretlak				259 kPa

- krytie							IP 40

- napájanie ovládacích obvodov				230 alebo 12V

- druh ochrany						nulovaním

- vodný objem kotla						6,5 litra

- rozmery š x h x v						340 x 180 x 660 mm

- hmotnosť max. 						17-22 kg

- pripojovacie rozmery					1”

TECHNICKÝ A FUNKČNÝ POPIS KOTLA

prevedenie štandard

- Kotlový termostat

- Havarijný termostat

- Sieťová signálka

- Teplomer

- Signálka poruchy

- Tlakomer (výškomer)

- Kontrolná ručička (červená)

- Dióda zopnutia výkonového stupňa

- Spínač výkonového stupňa

- Spínacie relé

- Tavná poistka

- Svorkovnica

- Káblové priechodky

- Uzemňovacia skrutka

- Vyhrievacie teleso

- Kotlová nádoba

- Snímač tlaku

- Voľba otáčok čerpadla

- Typový štítok

- Čerpadlo

- Odvzdušnenie čerpadla

Obr. 1. Popis kotla

- Výkonová regulácia zabezpečuje postupný nábeh elektrokotla na predvolený výkon, polovodičové riadenie a spínanie jednotky od fy. SCHRACK, OMRON EBERLE sú zárukou vysokej spoľahlivosti a životnosti. Potrebný výkon elektrokotla je voliteľný v dvoch až štyroch výkonových stupňoch (podľa použitého typu) z ovládacieho panelu elektrokotla po 3 a 6 kW.

- Obehové čerpadlo s možnosťou voľby troch výkonových stupňov zabezpečuje cirkuláciu vykurovacieho média v systéme ÚK. Podľa prevedenia elektrokotla je obehové čerpadlo v nepretržitej prevádzke alebo u varianty TCN riadené zabudovaným termostatom snímajúcim teplotu vody.

- Kotlová nádoba 6,5 L z nehrdzavejúcej ocele s veľmi dlhou životnosťou.

- Odporové vyhrievacie telesá 3 kW a 6 kW sú kombinované podľa výkonu kotla do max. výkonu 24 kW s možnosťou ďalšieho radenia kotlov do kaskády do neobmedzeného výkonu.

- Teplomer, tlakomer

- Bezpečnostný a prevádzkový termostat.

OBSLUHA

Pre dosiahnutie optimálnej tepelnej pohody je potrebné ku kotlu pripojiť priestorový termostat (nie je súčasťou dodávky).

- Zapnúť hlavný vypínač v prívode

- svieti zelená signálka ~

- žltá signálka svieti, kotol je blokovaný HDO (hromadné diaľkové ovládanie)

- Zapnúť spínače (9) príslušného výkonového stupňa do polohy 1

- svieti kontrolka diódy (8)

- Nastaviť teplotu vody na kotlovom termostate (1) podľa vonkajšej teploty

Orientačné hodnoty

| Vonkajšia teplota oC | +10 | +5 | +/-0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastavenie kotlového termostatu | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |

- Nastaviť požadovanú teplotu na priestorovom termostate

Postup podľa návodu výrobcu priestorového termostatu:

Po dosiahnutí teploty vody, ktorá je nastavená

na kotlovom termostate (1), kotol vypína a pri jej

poklese pod nastavené hodnotu opätovne

zapína, až pokiaľ nedosiahne požadovanú

teplotu nastavenú na priestorovom termostate.

Aktuálnu teplotu kotlovej vody ukazuje teplomer (3).

Tlak vody zobrazuje tlakomer (6). Max. prístupný

pretlak je 250 kPa (2,5 bar.). Min. pracovný

pretlak je 80 kPa (0,8 bar.). V prípade, že pretlak

dosiahne vyššie hodnoty ako je max. pretlak,

poistný ventil pretlak prepustí. V prípade, že

je pretlak nižší ako je minimálny, treba dopustiť

so systému vodu, inak horzí poškodenie kotla.

K sledovaniu poklesu objemu vody vo

vykurovacom systéme slúži červená ručička (7),

ktorá sa nastaví tak, že kryje s bielou. Veľkosť

poklesu objemu je daná rozdielom medzi oboma

ručičkami.

Obr. 2. Kontrolné a regulačné prvky

Činnosť čerpadla:

- štandardné prevedenie kotla:	čerpadlo v činnosti stále. Vypína sa hlavným vypínačom.

- prevedenie TCN:	čerpadlo zastavuje cirkuláciu ak teplota kotla kotlovej vody poklesne pod 33oC. Ak sa zapne vyhrievacie teleso, čerpadlo sa automaticky spustí.

Svieti červená signálka (6)  	  !

Porucha:	prehriatie kotla. Kotol blokovaný bezpečnostným termostatom (2).

Odblokovanie:	odskrutkovať plastový kryt termostatu a po vychladení kotlovej vody zatlačiť červenú plochu dovnútra.

Niektoré prejavy a príčiny porúch, ako aj spôsob ich odstránenia obsahuje tabuľka č.1.

Odstavenie kotla z prevádzky:

V zimnom období:	znížiť teplotu na priestorovom termostate na 5oC, aby nedošlo k zamrznutiu vody.

V letnom období:	vypnúť v hlavný istič.

V prípade, že po letnej odstávke je zaseknuté čerpadlo, je nutné uvoľniť odvzdušňovaciu skrutku čerpadla (21) a skrutkovačom potočiť hriadeľ čerpadla.

Zapojenie kotla do systému U.K.

Pripojenie do hydraulickej časti systému ústredného kúrenia vykonáva inštalatérska organizácia s príslušným oprávnením, ktorá potvrdí montážny záznam.

Osadenie kotla

Elektrokotol je určený na zvesenie na nosnú stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek. Zo spodnej a vrchnej strany musí byť voľný priestor min. 50 cm pre prípad výmeny ohrievacích telies.

Podľa rozmiestnenia bezpečnostných prvkov vykurovacej sústavy treba zachovať vedľa kotla z oboch strán dostatočný priestor pre inštaláciu vstupného a výstupného potrubia. K čelnej strane kotla musí byť zabezpečený manipulačný priestor min. 50cm. Podklad musí byť nehorľavý (stupeň horľavosti A podľa STN 730823:1983).

Napojenie na vykurovací systém

Na vykurovací systém sa pripája kotol pomocou závitovej spojky s rozmerom G 1”. V štandardnom zapojení na vykurovací systém musia byť inštalované do vykurovacieho systému minimálne tieto bezpečnostné zariadenia:

- Poistný ventil 2,5 bar

- Automatický odvzdušňovací ventil

- Expanzná nádoba navrhnutá projektantom

Pre výpočet minimálneho objemu expanznej nádoby platí:

V = (C x 0,0359) : (1-Pi/Pf)

V = objem expanznej nádoby

C = objem vody vo vykurovacom systéme

Pf = max. pracovný pretlak

Pi = nominálny tlak v systéme

Pre zabezpečenie čistoty vykurovacej vody sa doporučuje inštalovať na vratnom potrubí jemný filter. V prípade, že je kotol umiestnený pod úrovňou vykurovacieho systému tiež odkalovaciu nádobu. Uvedené prvky nie sú súčasťou štandardnej dodávky.

1 – Expanzomat

2 – Poistný ventil

3 – Vypúšťací / napúšťací ventil

4 – Automatický odvzdušňovací ventil

5 – Filter

6 – Uzatváracie ventily

Obr. 3

Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie môže vykonať len osoby s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Pripojenie elektrokotla na sieť môže vykonať len pracovník s §22 v zmysle vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Pripojenie sa vykonáva podľa schémy. Elektrický prívod previesť pevným pripojením podľa výkonu kotla a to:

| Výkon kotla v kW | Veľkosť ističa (A) | Prierez vodiča v mm2 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 16 | 1,5 |
| 9 | 16 | 2,5 |
| 12 | 25 | 2,5 |
| 15 | 25 | 4 |
| 18 | 35 | 4 |
| 21 | 50 | 6 |
| 24 | 50 | 6 |

Na dosah elektrokotla musí byť v prívode umiestnený vypínač, ktorý zaistí rozpojenie všetkých pólov, pričom rozpojené kontakty musia mať vzdialenosť min. 3 mm.

Variant TCN

Aby nedošlo v dôsledku zastavenia cirkulácie k náhodnému nedovolenému zvýšeniu teploty je nutné u tejto varianty namontovať stýkač (KMI), ktorý vypne kotol od prúdu ak sa zastaví čerpadlo a kotol sa prehrial.

Pripojenie priestorového termostatu, časového spínača alebo programátora podľa schémy odstrániť krátke prepojenie. Spôsob inštalácie musí zodpovedať platným predpisom a normám: STN 33 200-4-41:2007, STN 33 2000-5-54:2008, STN 33 2130 a ostatným platným normám a predpisom. STN 33 2180 – Pripojenie elektrických prístrojov a spotrebičov.

Napúšťanie kotla

Pred napúšťaním je potrebné vykurovací systém dôkladne prepláchnuť vodou. Nečistoty z inštalačných prác môžu poškodiť čerpadlo.

Kvalita obehovej vody musí zodpovedať STN 077401. Doporučuje sa napúšťanie pomocou katexového filtra a nainštalovať elektromagnetickú úpravovňu vody. Pri napúšťaní musí byť zabezpečené dokonalé odvzdušnenie kotla a celého systému.

V prípade, že zostane v kotlovej nádobe vzduch a dôjde k spusteniu – kotol sa poškodí!

Odvzdušňovací ventil musí byť umiestnený na výstupnom potrubí vo vyššej úrovni ako kotlová nádoba.

Množstvo vody sledujeme na tlakomery:

- systém s otvorenou expanznou nádobou: tlak je daný prevádzkovou výškou budovy (max. 250 kPa)

- systém s uzatvorenou tlakovou expanznou nádobou: tlak je daný prevádzkovou výškou budovy  (max. 250 kPa, kedy sa poistný ventil otvára)

Po spustení kotla je nutné odvzdušniť čerpadlo pootočením odvzdušňovacej skrutky (21) o ½ otáčky doľava, pričom treba chrániť elektroniku proti zatečeniu.

STN 06 0310: 1983 – Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž

STN 06 0830: 1996 – Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a nepriamy ohrev TÚV

Uvedenie kotla do prevádzky

Uvedenie kotla do prevádzky vykonáva iba servisná organizácia, ktorá je na takúto činnosť poverená výrobcom.

Počas skúšobnej prevádzky kotla sa kontroluje:

- Kontrola systému: tesnosť, odvzdušnenie, pretlak

- Funkcia izbového termostatu

- Funkcia kotlového termostatu

- Funkcia kontrolných signalizačných a bezpečnostných prvkov

Servisná organizácia je povinná poučiť užívateľa o obsluhe kotla, ako ajo ostatných zariadeniach a ich vzťahu k funkcii kotla. Po skončení skúšok vyplnia pracovníci montážnej organizácie montážny záznam. Montážny záznam zašle užívateľ kotla výrobcovi doporučene.

Údržba kotla

Samotný kotol nevyžaduje údržbu. Údržbu je potrebné vykonávať na bezpečnostných a iných prvkoch vykurovacieho systému (filter, expanzná nádoba, odvzdzšňovacie ventily atď.) .

Bezpečnostné pokyny

Kotol môžu obsluhovať len dospelé osoby. Pokiaľ je zariadenie pripojené na sieť je zakázané odstraňovanie krytov elektročastí a akákoľvek manipulácia v sieťovej alebo ovládacej časti.

Elektrokotol spĺňa požiadavky podľa STN 33 2000-4-41:2009 Ochrana pred zásahom  elektrickým prúdom.

Ochranné pnutie:

- Samočinné odpojenie napájania:

  - základná ochrana:	izoláciou, krytmi

  - Ochrana pri poruche: ochranným uzemnením, ochranným pospájaním, samočinným odpojením napájania pri poruche

Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany

Kotol musí byť inštalovaný v súlade s plantou STN pre tieto vykurovacie telesá. Pri inštalácii kotla treba zvlášť dbať na normou stanovené vzdialenosti od akýchkoľvek predmetov u horľavých hmôt.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vykonávané v rámci inovácie výrobku, ktoré nemusia byť v tomto návode uvedené.

ZÁRUČNÝ LIST

| Typ kotla: | Výrobné číslo: |
| --- | --- |
| Dátum vyskladnenia: | Pečiatka a podpis: |

Spustenie do prevádzky

(vyplní servisná organizácia)

| Dátum uvedenia do prevádzky: | Zistené nedostatky: | Pečiatka a podpis oprávnenej servisnej organizácie: |
| --- | --- | --- |

Záznamy o vykonaných záručných a pozáručných opravách

| Dátum záznamu | Popis závady | Servisná organizácia (podpis, pečiatka) | Podpis užívateľa |
| --- | --- | --- | --- |

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na elektrokotol platí záruka nasledovne:

Výhrevné telesá:	12 mesiacov od dátumu vyskladnenia z výroby

Kotlová nádoba:	 5 rokov od dátumu vyskladnenia z výroby

Ostatné časti kotla (elektronika, meracie regulačné prvky, čerpadlo): 24 mesiacov o dátumu uvedenia do prevádzky oprávnenou organizáciou, najviac však 26 mesiacov od dátumu vyskladnenia z výroby.

Dátum vyskladnenia ako aj uvedenia do prevádzky je uvedený v záručnom liste. V týchto lehotách zaručuje výrobca bezplatné odstránenie závad alebo výmenu výrobku ak ja jedná o chybu kotla v rozsahu dodávky, ktoré boli spôsobené výrobou, vadným materiálom alebo vadnou súčiastkou.

Podmienkou na uznanie záruky je:

- riadne vyplnený montážny záznam zaslaný doporučene výrobcovi

- v záručnom liste potvrdené uvedenie do prevádzky výrobcom poverenou firmou

Užívateľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené závady boli zapríčinené:

- nainštalovaním nevhodných alebo vadných bezpečnostných a inštalačných prvkov (filter, poistný ventil, expanzná nádoba atď.)

- živelnou pohromou alebo bleskom

- nedostatkom vody a zavzdušnením kotla

- mechanickými nečistotami, vodným kameňom ako aj chemickými prísadami alebo zlúčeninami vo vykurovacej vode

- nesprávnou obsluhou, zmenou elektrického napätia, mechanickým poškodením

Náklady (cestovné a hodinovú sadzbu) spojené s neoprávnenou reklamáciou hradí užívateľ. Hlásenie závady, na ktorú sa vyžaduje záruka sa uplatňuje a autorizovanej servisnej organizácie, ktorá kotol podľa záručného listu uviedla do prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na škody nepriamo vzniknuté a na škody na veciach alebo zdraví osôb.

V ostatnom platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a reklamačného poriadku.

Dôležité upozornenie:

Montážny záznam, ktorý sa nachádza na nasledujúcej strane odošlite doporučene do 30 dní od potvrdenia záručného listu na adresu:

Kukuča Jozef - LAUGOTHERM

Kostolná-Záriečie 187

913 04

MONTÁŽNY ZÁZNAM

Potvrdzujeme, že sme v súlade s návodom na montáž a súvisiacimi normami a predpismi, najmä STN rady 2000, STN 33 2000-5-54, STN 33 2130,

STN 06 0310: 1983 – Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž

STN 06 0830: 1996 – Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrev TÚV

STN 33 2180: 1980 – Pripojenie elektrických prístrojov a spotrebičov

STN 73 0823:1983

a ostatnými platnými normami a predpismi previedli odbornú inštaláciu elektrokotla Laugotherm anticorra.

Výrobné číslo:

Typ:

Pre zákazníka:

Adresa inštalácie:

Naša firma je oprávnená k prevádzaniu uvedených prác. Tento list slúži ako doklad pre platnosť záruky výrobcu.

Hydraulické pripojenie:						Elektropripojenie:

Dátum:								Dátum:

Pečiatka a podpis montážnej organizácie:				Pečiatka a podpis montážnej organizácie:

Závady a ich odstránenie

Odstránenie závad smie vykonať iba odborná servisná organizácia, ktorá o vykonaných zásahoch prevedie záznam do záručného listu.

Tabuľka č. 1 odstraňovanie závad